水质检测报告

（禹）水质监 字〔2020〕第 245号

报告名称 彭水县润泽自来水有限公司出厂水水质检测告

样品组数               1组

签    发     王     海     英

报告日期：    2020年9月25日

说      明

一、本报告无检测报告专用章、骑缝章、CMA章无效。

二、本报告内容须填写齐全，无编制、审核者签字无效。

三、本报告涂改无效，未经检验单位同意不得复制（全复制除外）。

四、对本报告的检验结果和水质评价有疑义者，应于本报告发送之日起七日内向检验单位提出，逾期提出者不予受理。

五、委托方自行采样的送检样品，检验单位只对委托样品的检验数据负责，不对样品来源负责。

六、本报告不得作广告宣传。

七、本报告解释权归重庆禹黔水务监测有限公司。

举报投诉电话：023-78863013   12365

通信地址：重庆市彭水县南门街131号

检测场所：彭水县新城自来水厂内

电话号码：13996950424

邮政编码：409600

传    真：023-78863013

联 系 人：朱俊松

评价依据

评价标准：

河流（水库）、地表水、饮用水源地各参数评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），生活饮用水项目参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）及相关规定评价；

评价方法：

河流（水库）、地表水、饮用水源地依据《地表水环境质量标准》，水质级别为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类；

评价参数：

- 河流（水库）、地表水

1．水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚；

2．粪大肠菌群、硫化物、阴离子表面活性剂采用季度检；

（二）饮用水源地

1．水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、锰；

2．粪大肠菌群、硫化物、阴离子表面活性剂采用季度检；

(三)生活饮用水

pH值、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、六价铬、氰化物、硫酸盐、氯化物、铜、锌、铅、镉、铁、锰、砷、汞、硒、硝酸盐氮、总硬度、浑浊度、色度、电导率、肉眼可见物、臭和味、溶解性总固体、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、挥发酚、四氯化碳、三氯甲烷、亚氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐、阴离子合成洗涤剂（表面活性剂）、硫化物。

重庆禹黔水务监测有限公司

检测报告基本信息说明表

报告编号：(禹)水质监字﹝2020﹞第245号                                   第1页 共7页

| 样品类型 | 出厂水 | 检测类别 | 常规检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆市彭水县水利局 | 联系方式 | / |
| 委托单位 地址 | 重庆市彭水县南门街131号 | 采样地点 | 彭水县润泽自来水有限公司 玉皇阁水厂 |
| 取样时间 | 2020年9月17日 | 收样时间 | 2020年9月17日 |
| 检测时间 | 9月17日-9月22日 | 样品数量 | 1组 |
| 采样单位 | 重庆禹黔水务监测有限公司 |  |  |
| 样品状态 | 样品为无色、透明、无异味液体 | 检测项目 | 砷、汞、六价铬、氰化物、挥发酚等27项。 |
| 检测地点 | 重庆市彭水县新城自来水厂内 | 检测环境 | 温度：12℃～25℃ 湿度：40～70% |
| 检测使用 主要仪器设备和编号 | AFS-9700A 原子荧光光度计 编号: 051 EVOLUTION201双光束紫外可见分光光度计 编号：052 722可见分光光度计 编号：016 干燥箱 编号：020 数显恒温水浴锅 编号：071 隔水式恒温培养箱 编号：056-01 气相色谱仪 编号：053 离子色谱仪 编号：054 |  |  |

重庆禹黔水务监测有限公司

水质检测报告质量控制统计表

（禹）水质监 字﹝2020﹞第245号 		  			     			                                                第2页	共7页

| 项目 | 分析方法 | 仪器名称 | 样品 总数（组） | 平行样 |  |  | 加标样 |  |  | 外部质控样 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平行 个数 | 合格个数 | 合格率（％） | 加标个数 | 合格个数 | 合格率（％） | 编号 | 测定均值（mg/L） |  |
| 砷 | 原子荧光光度法 | 原子荧光光度计 | 1 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 161074 | 17.4ug/L |  |
| 汞 | 原子荧光光度法 | 原子荧光光度计 | 1 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 170435 | 4.00ug/L |  |
| 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | 722可见分光光度计 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 170649 | 0.81 |  |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 722可见分光光度计 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 202265 | 0.180 |  |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比啉分光光度法 | 722可见分光光度计 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 200355 | 0.0726 |  |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | 数显示恒温水浴锅 | 1 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 180105 | 2.3 |  |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼光度法 | 722可见分光光度计 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 150110 | 0.244 |  |
| 镉 | 原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 锌 | 原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 铜 | 原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 硒 | 原子荧光光度法 | 原子荧光光度计 | 1 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 161071 | 12.4ug/L |  |
| 总硬度 | EDTA-2Na滴定法 | 滴定管 | 1 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / |  |
| pH | 玻璃电极法 | 实验室pH计 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 菌落总数 | 平皿计数法 | 隔水式恒温培养箱 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 硫酸盐 | 硫酸钡比浊法 | 722可见分光光度计 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 150447 | 18.3 |  |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | 滴定管等 | 1 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 201834 | 304.9 |  |
| 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计 | 1 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 150101 | 0.751 |  |

制表：   李俊                 校核：    曾红霞                审核：   毛乾坤              报告日期：     9  月  25  日

重庆禹黔水务监测有限公司

水质检测报告质量控制统计表

（禹）水质监 字﹝2020﹞第245号 			  			     			                                         第3页	共7页

| 项目 | 分析方法 | 仪器名称 | 样品 总数（组） | 平行样 |  |  | 加标样 |  |  | 外部质控样 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平行 个数 | 合格个数 | 合格率（％） | 加标个数 | 合格个数 | 合格率（％） | 编号 | 测定均值（mg/L） |  |
| 铁 | 原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 锰 | 原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 722可见分光光度计 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | M1716 | 2.10 |  |
| 浑浊度 | 散射法 | 浊度仪 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 耐热大肠菌群 | 多管发酵法 | 隔水式恒温培养箱 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 色度 | 铂-钴标准比色法 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 臭和味 | 嗅气和尝味法 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 肉眼可见物 | 直接观察法 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 溶解性总固体 | 称量法 | 干燥箱 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | 隔水式恒温培养箱 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 氯酸盐 | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | 1 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / |  |
| 亚氯酸盐 | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | 1 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / |  |
| 溴酸盐 | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | 1 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / |  |
| 三氯甲烷 | 毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 四氯化碳 | 毛细管柱气相色谱法 | 气相色谱仪 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

制表：   李俊                   校核：  曾红霞                  审核：   毛乾坤                报告日期：   9  月  25   日

重庆禹黔水务监测有限公司

水质检测分析测试说明表

（禹）水质监 字﹝2020﹞第245号                                   第4页 共7页

| 检测 项目 | 测试方法 | 方法来源 | 最低检出限（mg/L） | 样品数量（组） | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T5750.4-2006(5.1) | / | 1 | 冉驰 |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T5750.7-2006(1.1) | 0.05 | 1 | 毛乾坤 |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB/T5750.5-2006(4.1) | 0.002 | 1 | 曾红霞 |
| 砷 | 原子荧光光度法 | GB/T5750.6-2006(6.1) | 0.001 | 1 | 王海英 |
| 汞 | 原子荧光光度法 | GB/T5750.6-2006(8.1) | 0.0001 | 1 | 王海英 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T5750.4-2006（9.1） | 0.002 | 1 | 李俊 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T5750.6-2006(10.1) | 0.004 | 1 | 李俊 |
| 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006(4.2) | 0.05 | / | / |
| 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006(5.1) | 0.05 | / | / |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006(11.2) | 0.01 | / | / |
| 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006(9.2) | 0.001 | / | / |
| 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | GB/T5750.5-2006（3.3） | 0.1 | 1 | 陈郊 |
| 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法 | GB/T5750.5-2006（5.2） | 0.2 | 1 | 曾红霞 |
| 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006(2.1) | 0.03 | / | / |
| 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006(3.1) | 0.01 | / | / |
| 硫酸盐 | 硫酸钡比浊法 | GB/T5750.5-2006（1.1） | 0.25 | 1 | 李俊 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T5750.5-2006（2.1） | 1.0 | 1 | 李俊 |
| 硒 | 原子荧光法 | GB/T5750.6-2006 (7.1) | 0.0004 | 1 | 王海英 |
| 浑浊度 | 散射法 | GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.5NTU | 1 | 曾红霞 |
| 色度 | 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2006(1.1) | 5度 | 1 | 曾红霞 |
| 臭和味 | 嗅气和尝味法 | GB/T5750.4-2006(3.1) | 无 | 1 | 毛乾坤 |
| 肉眼可见物 | 直接观察法 | GB/T5750.4-2006(4.1) | / | 1 | 毛乾坤 |

制表:   李俊        校核：  曾红霞          审核：毛乾坤        报告时间：  9  月 25  日

重庆禹黔水务监测有限公司

水质检测分析测试说明表

（禹）水质监 字﹝2020﹞第245号                                    第5页 共7页

| 检测 项目 | 测试方法 | 方法来源 | 最低检出限（mg/L） | 样品数量（组） | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T5750.4-2006 (8.1) | / | 1 | 陈郊 |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T5750.12-2006(2.1) | / | 1 | 曾红霞 |
| 菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T5750.12-2006（1.1) | / | 1 | 曾红霞 |
| 总硬度 | EDTA-2Na滴定法 | GB/T5750.4-2006（7.1） | 1.0 | 1 | 李俊 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T5750.4-2006（10.1） | 0.050 | 1 | 李俊 |
| 耐热大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T5750.12-2006(3.1) | / | 1 | 曾红霞 |
| 亚氯酸盐 | 离子色谱法 | GB/T5750.10-2006（13.2） | 0.0024 | 1 | 陈郊 |
| 溴酸盐 | 离子色谱法 | GB/T5750.10-2006（14.1） | 0.0050 | 1 | 陈郊 |
| 氯酸盐 | 离子色谱法 | GB/T5750.11-2006(6.1) | 0.0050 | 1 | 陈郊 |
| 三氯甲烷 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.10-2006(1.1) | 0.0002 | 1 | 冉驰 |
| 四氯化碳 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.8-2006（1.2） | 0.0001 | 1 | 冉驰 |

制表:   李俊        校核：  曾红霞          审核：毛乾坤        报告时间：  9  月 25  日

重庆禹黔水务监测有限公司

水质检测成果表

报告编号：(禹)水质监字﹝2020﹞第245号                                 第6页 共7页

| 序号 | 检测项目/单位 | 断面名称及样品编号 | GB/T5749-2006 生活饮用水限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 彭水县润泽自来水有限公司出厂水202009-09 |  |  |
| 1 | pH | 7.90 | 6.5～8.5 |  |
| 2 | 耐热大肠菌群/（MPN/100mL） | 未检出 | 不得检出 |  |
| 3 | 耗氧量/（mg/L） | 1.8 | ≤3.0 |  |
| 4 | 氰化物/（mg/L） | ＜0.002 | ≤0.05 |  |
| 5 | 砷/（mg/L） | ＜0.001 | ≤0.01 |  |
| 6 | 汞/（mg/L） | ＜0.0001 | ≤0.001 |  |
| 7 | 挥发酚/（mg/L） | ＜0.002 | ≤0.002 |  |
| 8 | 六价铬/（mg/L） | ＜0.004 | ≤0.05 |  |
| 9 | 铜/（mg/L） | / | ≤1.0 |  |
| 10 | 锌/（mg/L） | / | ≤1.0 |  |
| 11 | 铅/（mg/L） | / | ≤0.01 |  |
| 12 | 镉/（mg/L） | / | ≤0.005 |  |
| 13 | 氟化物/（mg/L） | 0.17 | ≤1.0 |  |
| 14 | 硝酸盐氮/（mg/L） | 1.24 | ≤20 |  |
| 15 | 铁/（mg/L） | / | ≤0.3 |  |
| 16 | 锰/（mg/L） | / | ≤0.1 |  |
| 17 | 硫酸盐/（mg/L） | 23.1 | ≤250 |  |
| 18 | 氯化物/（mg/L） | 2.0 | ≤250 |  |
| 19 | 硒/（mg/L） | ＜0.0004 | ≤0.01 |  |
| 20 | 浑浊度/（NTU） | ＜0.5 | ≤3 |  |
| 21 | 色度/（度） | ＜5 | ≤15 |  |
| 22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |  |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |  |
| 24 | 溶解性总固体/（mg/L） | 120 | ≤1000 |  |

制表:   李俊        校核：  曾红霞          审核：毛乾坤        报告时间：  9  月 25  日

重庆禹黔水务监测有限公司

水质检测成果表

报告编号：(禹)水质监字﹝2020﹞第245号                                   第7页 共7页

| 序号 | 检测 项目 | 断面名称及样品编号 | GB/T5749-2006 生活饮用水限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 彭水县润泽自来水有限公司出厂水202009-09 |  |  |
| 25 | 总大肠菌群/（MPN/100mL） | 未检出 | 不得检出 |  |
| 26 | 菌落总数/（CFU/mL） | 90 | ≤100 |  |
| 27 | 总硬度/（mg/L） | 156.0 | ≤450 |  |
| 28 | 阴离子合成洗涤剂/（mg/L） | ＜0.05 | ≤0.3 |  |
| 29 | 溴酸盐/（mg/L） | ＜0.0050 | ≤0.01 |  |
| 30 | 三氯甲烷/（mg/L） | 0.0012 | ≤0.06 |  |
| 31 | 四氯化碳/（mg/L） | 0.0009 | ≤0.002 |  |
| 32 | 亚氯酸盐/（mg/L） | ＜0.0024 | ≤0.7 |  |
| 33 | 氯酸盐/（mg/L） | ＜0.0050 | ≤0.7 |  |

制表： 李俊         校核： 曾红霞           审核： 毛乾坤        报告日期： 9  月  25 日