彭水苗族土家族自治县彭水一中（芦渡湖）污水处理厂新建工程

入河排污口设置论证报告

建设单位：重庆环保投资集团有限公司

编制单位：重庆新天地环境检测技术有限公司

二〇二五年二月

彭水苗族土家族自治县彭水一中（芦渡湖）污水处理厂新建工程入河排污口设置论证报告

编制人员名单

项目负责人：

技术负责人：

校            核：

报 告  编 制：

彭水苗族土家族自治县彭水一中（芦渡湖）

污水处理厂新建工程入河排污口设置论证综合说明表

| 单位名称 | 重庆环保投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 重庆市黔江区城东街道新华大道东段168号 |  |  |  |  |  |  |
| 排污口设置类型 | 新建 | √ |  | 排污口分类 | 企业 |  | / |
|  | 建设 | / |  |  | 市政 |  | √ |
|  | 扩建 | / |  |  | 其它 |  | / |
| 排放方式 | 连续 | √ |  | 入河方式 | 明渠（）管道（√） 泵站（）、涵闸（） 潜没（）、其他（） |  |  |
|  | 间歇 | / |  |  |  |  |  |
| 排污口位置 | 所在位置：郁江左岸 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体：郁江 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东经：108.215271°，北纬：29.3204610° |  |  |  |  |  |  |
| 影响水功能区名称 | 一级水功能区为“郁江彭水保家镇开发利用区”，二级水功能区为“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区” |  |  |  |  |  |  |
| 水功能区管理目标 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准 |  |  |  |  |  |  |
| 水功能区限制排放量（t/a） | “郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区” |  | COD |  |  | 748.17 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 51.85 |  |
| 特征污染因子 | BOD5、COD、TN、NH3-N、TP |  |  |  |  |  |  |
| 污水来源 | 彭水县第一中学校、彭水实验中学及周边居民生活污水 |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工艺及规模 | A2O |  |  |  | 2500m3/d |  |  |
| 污染物控制排放总量（t/a） | COD |  |  |  | 45.625 |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 4.5625 |  |  |
| 工艺流程图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三方取水情况 | 有汉葭街道芦渡沟彭水县自来水厂、县自来水厂关口泵站提水工程、保家工业园区泵站提水工程等取水点 |  |  |  |  |  |  |
| 第三方排水情况 | 入河排污口上游约35km郁江支流小河沟芦塘乡（板栗村）污水处理厂，上游约22km保家镇污水处理厂，上游约20km保家工业园区污水处理厂，上游约7km彭水职教中心污水处理厂，上游约25km郁江支流戴家河乔梓乡（合心村）污水处理厂，上游约2km岩东乡（堰塘村）污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 水生态影响 | 经调查，郁江流域内整体水生生物生长情况较好，生态系统较为丰富，有国家重点保护鱼类有达氏鲟、胭脂鱼，重庆市保护鱼类有长薄鳅等。项目正常排放时，受纳水体郁江水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准；排放废污水的温度与环境温度一致，因此排污口废污水不会对水生生物产生较大影响。但要杜绝事故排放对水生态带来的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 第三方影响 | 本次论证项目位于郁江左岸，排污口所在郁江的一级水功能区为“郁江彭水保家镇开发利用区”，二级水功能区为“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”， 在论证范围内有汉葭街道芦渡沟彭水县自来水厂、县自来水厂关口泵站提水工程、保家工业园区泵站提水工程等取水点。本项目污水来源主要为生活污水，水质相对稳定，不含难降解有机物、“三致”污染物、重金属等物质，正常运行达标排放后对郁江水质影响小。 |  |  |  |  |  |  |

目  录

前 言	3

一、 总则	4

1.1 论证目的	4

1.2 论证原则	4

1.3 论证依据	5

1.4 论证范围	6

1.5 规划水平年与论证规模	7

1.6 论证工作程序	7

1.7 论证的主要内容	8

二、 项目概况	9

2.1 项目概况	9

2.2 项目所在区域概况	11

三、 水功能区（水域）管理要求和现有取水状况	14

3.1 水功能区（水域）管理目标与要求	14

3.2 水功能区纳污能力及限制排放总量	14

3.3 论证水功能区（水域）现有取排水状况	15

四、 入河排污口所在水功能区（水域）水质现状和纳污状况	17

4.1 水功能区（水域）管理要求	17

4.2 水功能区（水域）水质现状	17

4.3 所在水功能区（水域）纳污状况	17

五、 入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置情况	19

5.1 污水来源及构成	19

5.2 污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量	19

5.3 入河排污口设置可行性分析论证	19

5.4 入河排污口设置方案	26

六、 入河排污口设置对水功能区（水域）水质和水生态影响分析	28

6.1 影响范围	28

6.2 对水域纳污能力及水质影响分析	32

6.3 对水生态环境影响	35

6.4 对地下水的影响分析	36

6.5 对第三者影响分析	37

七、 水环境保护措施	39

7.1 水生态保护措施	39

7.2 事故排放时应急措施	40

7.3 入河排放口设置要求	42

八、 入河排污口设置合理性分析	45

8.1 入河排污口位置合理性分析	45

8.2 选址合理性分析	45

8.3 排污口设置合理性分析	45

8.4 排放浓度合理性分析	45

8.5 排放总量合理性分析	46

九、 结论	47

9.1 结论	47

9.2 建议	48

- 前 言

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂位于彭水苗族土家族自治县汉葭街道芦渡湖村一组，于2018年建设完成，收集处理彭水县第一中学校、彭水实验中学及周边居民的生活污水。污水处理厂处理规模为2500m3/d，处理工艺为“A2O”，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918一级A标准后排入郁江。

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂入河排污口设置于郁江左岸，地理坐标：东经：108.215271°，北纬：29.3204610°，该入河排污口属于新建排污口，类型为城镇污水处理设施入河排污口，排放方式为连续排放。

按照《中华人民共和国水法》、《水功能区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的要求，在江河、湖泊新建、建设或扩大排污口，需要对入河排污口设置的可行性和合理性进行论证。本项目涉及建设入河排污口，因此，需要对建设的入河排污口设置可行性和合理性进行论证。2024年7月，重庆环保投资集团有限公司委托重庆新天地环境检测技术有限公司对彭水一中（芦渡湖）污水处理厂入河排污口设置进行论证。

经过实地调查和资料收集，我公司在对入河排污口附近水域水环境分析的基础上，结合项目所在水功能区河道的水文、水生态、水功能区划要求，分析了入河排污口纳污区域内水环境质量现状；结合水功能区划，采用数学模型，对入河排污口排污影响进行了预测模拟，分析了入河排污口设置对水功能区、水生态以及第三方权益产生的影响，并对入河排污口设置的合理性进行了分析

本报告在编制过程中，得到了彭水苗族土家族自治县生态环境局、重庆环保投资集团有限公司（委托单位）等单位的大力支持和帮助，在此表示感谢！

总则

论证目的

（1）为合理开发利用和保护水资源，协调好环境保护和区域发展的关系，营造人与自然的和谐氛围，有效保护长江干流水域水质安全和生态环境，实现排污口有效监督管理：按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水功能区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的要求，在满足水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区水质、水生态和第三者权益的影响。

（2）保护水资源环境：根据受纳水体纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，对排污口设置的合理性进行论证分析，优化入河排污口设置方案，并提出水资源保护措施，以保障所在水域生活、生产和生态用水安全。

（3）提供科学审批的依据：通过对入河排污口设置合理性的论证，为彭水苗族土家族自治县生态环境局审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学根据。

论证原则

（1）以国家法律法规为依据

按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水功能区监督管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的规定，充分考虑水资源的可再生能力以及自然环境的承受能力，坚持可持续发展的原则，进行科学合理的论证，既要保证本区域和当代人的用水安全，又不破坏相邻区域和后代人赖以生存的水环境。

（2）以保护水资源功能为目标

坚持水资源利用与保护并重的原则，严格按照《地表水环境质量标准》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》等技术标准和规程进行论证，既要合理利用水体自净能力，又要依据国家和行业技术标准，严格遵循水环境保护规律和原理，保障水环境安全。

（3）以符合区域发展规划为基础

在《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》、《重庆市彭水苗族土家族自治县水生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》等相关规划的基础上，结合水资源保护的要求，遵循客观事实，真实反应论证区域水环境状况；对入河排污口设置方案进行充分论证；客观分析排污对水功能区水质和水生态环境的影响；确保水功能区水体功能不受影响；保护第三者权益不受损害；对可能的影响提出具有可操作性的防范措施。

论证依据

1.3.1 法律法规和相关条例

（1）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（4）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修订）；

（5）《水功能区监督管理办法》（2017年4月1日起施行）；

（6）《建设项目水资源论证管理办法》（2017年12月22日修订）；

（7）《入河排污口监督管理办法》（2015年12月16日修订）；

（8）《重庆市河道管理条例》（2018年7月26日修订）；

（9）《重庆市水资源管理条例》（2023年3月30日修订）；

（10）《重庆市水污染防治条例》（2020年10月1日施行）

1.3.2 规范和技术标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（2）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

（3）《景观娱乐用水水质标准》（GB 12941-91）；

（4）《水功能区划分标准》（GB/T 50594-2010）；

（5）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（6）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）；

（7）《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ 1309-2023）。

1.3.3 技术报告和文件

（1）《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》；

（3）《筑牢长江上游重要生态屏障“十四五”建设规划（2021-2025年）》；

（4）《全国重要江河湖泊水功能区划（2013-2030年）》；

（5）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（6）《彭水县水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案报告》（2012年）；

（7）《重庆市彭水县水功能区划修编报告》（2011年）。

论证范围

本次论证的彭水一中（芦渡湖）污水处理厂位于彭水苗族土家族自治县汉葭街道芦渡湖村一组，项目入河排污口设置于郁江左岸，地理坐标：东经：108.215271°，北纬：29.3204610°，属于新建排污口，类型为城镇污水处理设施入河排污口，排放方式为岸边连续排放。

排污口论证范围以水功能区为单元，根据《重庆市彭水县水功能区划修编报告》（2011年），彭水一中（芦渡湖）污水处理厂排污口所在的一级水功能区为“郁江彭水保家镇开发利用区”，二级水功能区为“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”，此段上起彭水县马岩洞电站坝址，下至河口，长约42.0km，现状水质为Ⅱ类，水质管理目标为Ⅱ类。

本项目论证范围见图1.4-1。项目所在区域水系图见附图2。

郁江

论证范围

图1.4-1  论证范围示意图

规划水平年与论证规模

1.5.1 规划水平年

根据重庆市生态环境局及彭水苗族土家族自治县生态环境局要求，本项目入河排污口为城镇污水处理厂入河排污口，需办理入河排污口设置审批。据此确定本次论证规划水平年为2024年。

1.5.2 论证规模

本次对彭水一中（芦渡湖）污水处理厂项目进行论证，论证规模为2500m3/d。

论证工作程序

（1）现场查勘与资料收集

根据入河排污口设置的论证要求，组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集彭水一中（芦渡湖）污水处理厂的基本资料及所在区域自然环境和社会环境资料，排污口设置河段的水文、水质和水生态资料等，并且，收集可能影响的其他取排水用户资料等。

收集彭水一中（芦渡湖）污水处理厂的主要项目设计资料，特别是入河排污口设置方案，以及废污水处理工艺流程资料等，并对资料进行初步分析。

（2）资料整理与分析

根据所收集的资料，进行整理分析，收集分析彭水一中（芦渡湖）污水处理厂服务范围的城镇规划、分区规划、排水规划和供水规划，且对沿河排污口现状进行统计调查，明确彭水一中（芦渡湖）污水处理厂的污水处理工艺流程、入河排污口设置、主要污染物排放量及污染特性等基本情况；分析所属河段水资源保护管理要求、水环境现状和水生态现状等情况，以及其他取排水用户分布情况等。

（3）建立数学模型及模型验证

根据项目所处河段河道与水文特性，确定计算边界，选定合适的计算模型，采用现状水文、水质同步监测数据对模型参数进行验证。

（4）入河排污口设置影响分析

根据计算结果、水功能区管理的要求，分析排污口对所在水功能区水质影响程度和变化趋势；根据排污口所处河段水生态现状，以及排污口设置前后水域生态系统的演替变化趋势，分析排污口排污对水域生态系统和敏感生态目标的影响程度。论证分析排污对论证范围内及第三方取用水安全的影响。

（5）入河排污口设置合理性分析

根据论证结果，综合考虑排污口所在河段水文、水功能区（水域）水质和水生态保护要求、第三者权益等因素，分析入河排污口位置、污水排放影响范围的相对关系；根据排放总量，对照所在水域纳污能力，综合分析论证排污口设置的合理性，提出入河排污口设置的制约性因素。

论证的主要内容

入河排污口设置论证包括下列主要内容：

（1）入河排污口所在水功能区（水域）管理要求和取排水状况分析；

（2）入河排污口设置后污水排放对水功能区（水域）的影响范围分析；

（3）入河排污口设置对水功能区（水域）水质和水生态影响分析；

（4）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析；

（5）入河排污口设置合理性分析。

项目概况

项目概况

2.1.1 建设地点

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂位于彭水苗族土家族自治县汉葭街道芦渡湖村一组。

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂项目地理位置详见附图1，排污河道、入河排污口位置见附图5。

2.1.2 建设规模

（1）建设规模：项目建设后处理规模为2500m3/d。

（2）劳动定员：污水处理厂定员2人，工作制度为24小时运行。

2.1.3 服务范围

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂服务范围为彭水苗族土家族自治县彭水县第一中学校、彭水实验中学及周边居民，进水主要为生活污水。

2.1.4 项目组成

彭水苗族土家族自治县彭水一中（芦渡湖）污水处理厂新建工程项目组成见表2.2-1。

表2.1-1  彭水一中（芦渡湖）污水处理厂新建工程项目组成表

| 序号 | 名称 | 尺寸（L×B×H（m）） | 单位 | 数量 | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 20m*9.6m*5.0m | 座 | 1 | 钢混 |
| 2 | 缺氧段 | 9.6m*9.6m*8.0m | 座 | 1 | 钢混 |
| 3 | 厌氧段 | 15m*9.6m*8.0m | 座 | 1 | 钢混 |
| 4 | 一级硝化段 | 15m*6.3m*8.0m | 座 | 1 | 钢混 |
| 5 | 一级反硝化段 | 15m*2.4m*8.0m | 座 | 1 | 钢混 |
| 6 | 二级硝化段 | 7.5m*6.6m*8.0m | 座 | 1 | 钢混 |
| 7 | 二级反硝化段 | 3.9m*5.7m*8.0m | 座 | 1 | 钢混 |
| 8 | 沉淀池 | 7.5m*6.6m*8.0m | 座 | 1 | 钢混 |
| 9 | 消毒池 | 3.0m*0.6m*5.0m | 座 | 1 | 钢混 |
| 10 | 污泥脱水间 | / | 座 | 1 | 砖混 |
| 11 | 综合用房 | / | 座 | 1 | 砖混 |

2.1.5 处理工艺

工程采用：“A2O”工艺。工艺流程见图2.1-1。

调节池

市政管网来生活污水

缺氧池

纤维素滤池

一级消化池

一级反硝化池

二级硝化池

二级反硝化池

沉淀池

流量渠

图2.1-1  工艺流程图

A2O工艺流程简介：

A就是缺氧段，主要用于脱氮；O就是好氧段，主要用于去除水中的有机物。它除了可去除废水中的有机污染物外，还可同时去除磷。

项目乡镇污水经主干管自流进入污水处理厂，首先流经格栅，去除污水中的大块杂物及漂浮物等，再自流进入初沉调节池，污水在初沉调节池内进行水量调节和水质均化，同时去除污水中的颗粒物，为后续的处理单元提供稳定的水源。之后的污水再由泵送至AO生化组合池，污水首先进入缺氧池，与回流的混合液充分混合，利用反硝化菌的作用将硝态氮还原氮气，达到脱氮的目的；接着污水自流进入曝气池，在经过曝气之后，污水中的有机污染物得到去除，有机物得到去除的同时活性污泥不断的增殖，形成了泥水混合液，一部分的混合液回流至缺氧池，一部分进入二沉池进行泥水分离。

初沉调节池的污泥、二沉池排放的剩余污泥进入污泥干化池自然干化。格栅拦截的栅渣定期外运，干化池产生的滤液流入预沉调节池再次进行处理。

项目所在区域概况

2.2.1 自然环境

（1）地理位置

彭水苗族土家族自治县，隶属重庆市。位于重庆市东南部，北连石柱县，东北接利川市，东连黔江区，东南接酉阳县，南邻沿河县、务川县，西南连道真县，西连武隆区，西北接丰都县，总面积3903.79平方千米。

汉葭街道隶属于重庆市彭水苗族土家族自治县，地处彭水苗族土家族自治县西南部，东邻岩东乡、保家镇，南邻万足镇，西接绍庆街道，北靠平安镇、龙射镇，距彭水苗族土家族自治县政府驻地0.3千米，辖区面积189.73平方千米。

本项目位于汉葭街道芦渡湖村一组。

（2）地形、地貌及地质特征

彭水县地质构造属新华构造体系，位于渝鄂黔隆起带向渝东中台坳下降的斜坡上。晚侏罗系至晚白垩世间燕山旋回的宁镇运动，以水平挤压为主，形成老厂坪背斜、普子向斜、郁山背斜、桑柘坪向斜、筲箕滩背斜等规模巨大的北北东向褶皱及筲箕滩、七梁子冲断层等伴生断裂。第三纪开始的喜马拉雅运动中，使县境普遍间歇性而又不均衡抬升，造成郁山一马武（石柱县境）及太原、棣棠、三岔溪、诸佛、桐楼、大园、龙塘、弹子岍正断层和火石垭、龙洋、大垭、石盘逆掩断层以及筲箕滩冲断层等，形成北北东向岭谷相间的原始地貌。出露地层主要有元古界震旦系、古生界寒武系、古生界奥陶系、古生界志留系、古生界泥盆系、古生界二叠系、中生界三叠系、中生界侏罗系及新生界第四系。

彭水县地势西北高而东南低，为构造剥蚀的中、低山地形。地貌类型复杂，“两山夹一槽”是主要特征。地形地貌受北北东向构造控制，主要山脉呈北北东向延伸，成层现象明显，谷地、坡麓、岩溶洼地及小型山间盆地相间，逆顺地貌并存。各类地貌中丘陵河谷区占13.39%，低山区占52.88%，中山区占34.03%。

2.2.2 气候条件

彭水属中亚热带温润季风气候区，多年平均气温17.50℃，多年平均风速0.8m/s，多年平均最大风速13.2m/s，瞬时最大风速33m/s；多年平均相对湿度为78%，常年平均降雨量1104.20mm，年均蒸发量950.40mm，年均气压978.60百帕毫巴，无霜期311天，年日照时数1035.5小时。总的气候特点是：气候温和，雨量充沛多集中，光照偏少云雾多，春来较早多夜雨，夏季炎热多伏旱，秋季凉爽多绵雨，冬无严寒少霜雪。无霜期长，具有典型的季风气候特征。早春季节，冷空气活动频繁，常有局部大风、冰雹；初夏常有连阴雨；盛夏多伏旱，常有酷暑；秋季多绵雨；冬季少雪无严寒，日平均气温都在0℃以上。

彭水气候的另一特点是：立体差异大。海拔每升高100m，平均气温便递减0.46～0.55℃；年积温约下降200℃左右。年无霜期由沿江河谷的312天递减到中山区的235天。年日照时数，低中山区受山脊和云雾阻挡，要比平坝约少四分之一。

根据彭水县气象站观测资料，彭水县常年主导风向为NE风，年均频率为5.39％，次主导风向为ENE风和E风，年均频率分别为4.74%、3.95％，全年静风频率66.45％。彭水县多年平均风速0.42m/s，年内各月之间平均风速变幅较小，在0.31m/s～0.56m/s之间，8月风速最大，为0.56m/s。

2.2.3 水文特征

（1）地表水

彭水县水资源丰富，境内有大小河流61条，均属乌江水系。主要河流为乌江和郁江。

郁江在郁山镇以上称为后江河，郁山镇至河口称为郁江。郁江是乌江右岸较大的一级支流，发源于湖北省利川市境内的大石桥乡的刘仓坪，河源海拔高程1514米。由北向南在码头山入重庆的彭水县境，在彭水县城汇入乌江，郁江流域地理位置介于东经108°03′—108°50′，北纬29°08′—30°13′之间。全流域面积4602.2平方公里。

郁江流域西北邻龙河，以七跃山脉为分水岭，北邻湖北的清依江，东北与阿蓬江相邻，东部与诸佛江以西山盖、小厂盖为分水岭。流域水系在湖北省境内呈羽形，在彭水境内呈树枝状，平面形状呈长条形。流动地势呈东北高西南低，周界为高山环绕，河谷深切，山势陡峻，支流多，坡陡急流，雨洪汇流速度快。河流全长157.4公里。河床平均坡降8.3%。其中湖北境内长72.8公里，彭水境内长84.6公里。

（2）地下水

彭水县地下水储量大，类型多，分布广。据南江水文地质大队的资料及调查统计，全县有暗河47条，地下水出露点666处，流量大于20升/秒的大泉有34个。地下水储量15.44亿立方米，多年平均出露量7.96亿立方米。根据地层岩性和赋存条件，地下水分为三大类型：即碳酸盐岩裂隙溶洞水，分布面积占幅员面积的53.5%，年均径流量14.04亿立方米；基岩裂隙孔隙水，本类型地下水主要有风化带孔隙裂隙水和构造断裂带孔隙裂隙水，分布面积占幅员面积的22.8%，年均径流量0.35亿立方米；碳酸盐岩夹碎屑裂隙溶洞水，分布面积为幅员面积的23.7%，年均径流量1.05亿立方米。

水功能区（水域）管理要求和现有取水状况

水功能区（水域）管理目标与要求

水功能区是指根据流域或区域的水资源状况，并考虑水资源开发利用现状和经济社会发展对水量和水质的需求，在相应水域划定的具有特定功能，有利于水资源的合理开发利用和保护，能够发挥最佳效益的区域。

根据《水功能区划分标准》，水功能区分为水功能一级区和水功能二级区。一级功能区分为保护区、保留区、开发利用区和缓冲区四类。二级功能区分为饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区、排污控制区。

根据《重庆市彭水县水功能区划修编报告》，彭水县划分的一级水功能区河流有：长溪河、诸佛江、中井河、木棕河、棣棠河、后灶河、太原河、跳蹬河、里头河、大湾河、银厂沟、大青河、沙坝河、龙洋河、白溪河、黄家坝河、冬瓜溪、灰溪河、干溪河、下潭溪、岔河、新田河、高谷河、何家河、水田溪、九曲河、靛水河。二级水功能区河流有：长溪河、诸佛江、中井河、木棕河、棣棠河、后灶河、太原河、龙洋河、黄家坝河、冬瓜溪、新田河、九曲河、靛水河。

本项目入河排污口位于郁江左岸，其一级水功能区为“郁江彭水保家镇开发利用区”，二级水功能区为“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”。

水功能区纳污能力及限制排放总量

根据水功能区的纳污能力和实际污染物入河量，综合考虑水功能区水质状况、当地技术经济条件和经济社会发展水平，在确定的时间内，允许污染物进入水功能区的最大数量，称为限制排污总量。限制排污总量是分阶段实施水功能区水质管理的依据。不同的水功能区限制排污总量按不同的方法分别确定，同一水功能区不同水平年限制排污总量可以不同。

重要江河湖泊水功能区限制排污总量，应在核定水域纳污能力的基础上，结合《全国水资源综合规划》和各流域综合规划修编成果、区域经济技术水平、河流水资源配置等因素，严格控制入河排污总量，综合确定重要江河湖泊水功能区分阶段限制排污总量方案。

水功能区纳污能力主要用于控制水环境质量，它是制定水资源保护规划和经济发展规划的依据。排入水功能区污染物量应受其纳污能力的控制，如果超出纳污能力必须采取削减污染源排污总量、增加污水处理等措施，减少污染物入河量。

污水处理厂排污口位于郁江左岸。根据《彭水县水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案报告》提出水功能区纳污能力和限制排污总量，项目所在区域水功能区纳污能力见表3.2-1。

表3.2-1  项目所在区域水功能区纳污能力情况表

| 编号 | 河流 | 水功能区 |  | 纳污能力（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级水功能区 | 二级水功能区 | COD | NH3-N |
| 1 | 郁江 | 郁江彭水保家镇开发利用区 | 郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区 | 2493.90 | 67.85 |

项目所在河流限制排污总量见表3.2-2。

表3.2-2  项目所在河流限制排污量情况表

| 编号 | 河流 | 水功能区 |  | 限制排污量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级水功能区 | 二级水功能区 | COD | NH3-N |
| 1 | 郁江 | 郁江彭水保家镇开发利用区 | 郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区 | 748.17 | 51.85 |

论证水功能区（水域）现有取排水状况

根据现场踏勘调查，项目所在区域生态系统单一不敏感，生态环境简单。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、国家重点文物保护单位、名胜古迹和饮用水源保护区等敏感区域，无珍稀动植物存在，无自然生态环境敏感点（区）分布。

3.3.1 水功能区取水状况

论证项目位于郁江左岸，排污口所在一级水功能区为“郁江彭水保家镇开发利用区”，二级水功能区为“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”。根据资料查阅和现场踏勘，在论证范围内有以下取水口。

表3.3.1  郁江干流沿线取水口统计表

| 序号 | 引提水工程名称 | 所在乡镇 | 所在河流 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县自来水厂关口泵站提水工程 | 汉葭街道 | 郁江 | 城镇生活、农村人饮 |
| 2 | 汉葭街道芦渡沟彭水县自来水厂 | 汉葭街道 | 郁江 | 城镇生活、农村人饮 |
| 3 | 保家工业园区泵站提水工程 | 保家镇 | 郁江 | 一般工业、城镇生活 |

其中，汉葭街道芦渡沟彭水县自来水厂和县自来水厂关口泵站提水工程为饮用水取水口，相应的饮用水水源地位于彭水一中（芦渡湖）污水处理厂上游，且彭水一中（芦渡湖）污水处理厂在饮用水水源地范围外。具体位置关系见附图6。

3.3.2 水功能区排水状况

本次论证项目位于郁江左岸，排污口所在一级水功能区为“郁江彭水保家镇开发利用区”，二级水功能区为“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”，根据资料查阅和现场踏勘，在论证范围内涉及的排污口有芦塘乡（板栗村）污水处理厂、保家镇污水处理厂、彭水职教中心污水处理厂、乔梓乡（合心村）污水处理厂、岩东乡（堰塘村）污水处理厂、保家工业园区污水处理厂入河排污口，见表3.3-2。

表3.3-2  水功能区排水状况

| 序号 | 排水单位 | 排水量 | 排水地点 | 与本项目排污口相对位置 | 排水方式 | 入河方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芦塘乡（板栗村）污水处理厂 | 90 m3/d | 郁江支流小河沟 | 入河排污口上游35km | 连续 | 管道 |
| 2 | 保家镇污水处理厂 | 1500m3/d | 郁江 | 入河排污口上游22km | 连续 | 管道 |
| 3 | 彭水职教中心污水处理厂 | 300 m3/d | 郁江 | 入河排污口上游7km | 连续 | 管道 |
| 4 | 乔梓乡（合心村）污水处理厂 | 120 m3/d | 郁江支流戴家河 | 入河排污口上游25km | 连续 | 管道 |
| 5 | 岩东乡（堰塘村）污水处理厂 | 80 m3/d | 郁江 | 入河排污口上游2km | 连续 | 管道 |
| 6 | 保家工业园区污水处理厂 | 3000m3/d | 郁江 | 入河排污口上游20km | 连续 | 管道 |

入河排污口所在水功能区（水域）水质现状和纳污状况

水功能区（水域）管理要求

根据《重庆市彭水县水功能区划修编报告》，本项目入河排污口位于郁江左岸，所在一级水功能区为“郁江彭水保家镇开发利用区”，二级水功能区为“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”，其水质管理目标为Ⅱ类。

水功能区（水域）水质现状

本排污口所在的郁江有两个例行监测断面，分别为郁江长顺乡断面（湖北入重庆断面，入河排污口上游85.5km）和郁江桥断面（入河排污口下游6.5km）。根据2022年1月~2023年12月两个断面的例行监测数据，对郁江水环境质量情况进行分析。郁江例行监测断面近三年监测数据见表4.2.1-1。

表4.2-1  郁江例行监测断面在2022年1月~2023年12月主要水环境现状指标  mg/L，pH除外

| 监测断面 | 时间 | pH | 高锰酸 盐指数 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郁江长顺乡断面 | 2022年1~12月 | 7.6~8.4 | 0.6~1.0 | 4~8 | 0.5~0.6 | 0.07~0.12 | 0.02~0.07 |
|  | 2023年1~12月 | 8.1~8.5 | 0.6~1.1 | 4~13 | 0.5~1.4 | 0.11~0.16 | 0.02~0.07 |
| 郁江桥断面 | 2022年1~12月 | 7.7~8.4 | 0.6~1.2 | 5~10 | 0.5~0.6 | 0.06~0.13 | 0.02~0.06 |
|  | 2023年1~12月 | 7.9~8.7 | 0.8~1.0 | 4~13 | 0.5~0.6 | 0.08~0.13 | 0.01~0.06 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |  | 6~9 | 4 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 |

由表4.2-1可知，郁江长顺乡断面和郁江桥断面在2022年1月~2023年12月间水质状况良好，均能稳定达标，满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。

所在水功能区（水域）纳污状况

根据资料查阅和现场踏勘，本项目所处的“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”的范围内除本项目排污口外，还有芦塘乡（板栗村）污水处理厂、保家镇污水处理厂、保家镇工业园区污水处理厂、彭水职教中心污水处理厂、乔梓乡（合心村）污水处理厂、岩东乡（堰塘乡）污水处理厂入河排污口，见表4.3-1。

表4.3-1  水功能区排水状况

| 序号 | 排水单位 | 水量（t/a） | COD（t/a） | NH3-N（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芦塘乡（板栗村）污水处理厂 | 32850 | 1.971 | 0.2628 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准 |
| 2 | 保家镇污水处理厂 | 547500 | 32.85 | 4.38 |  |
| 3 | 乔梓乡（合心村）污水处理厂 | 43800 | 2.628 | 0.3504 |  |
| 4 | 保家工业园区污水处理厂 | 1095000 | 65.7 | 8.76 |  |
| 5 | 彭水职教中心污水处理厂 | 109500 | 6.57 | 1.6425 | DB50/848-2021一级标准 |
| 6 | 岩东乡（堰塘乡） | 29200 | 1.752 | 0.2336 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准 |
| 合计 |  | 1857850 | 111.471 | 15.6293 | / |

由上表可知，“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”的范围内现有排污口污染物排放COD、NH3-N排放量合计分别为111.471t/a、15.6293t/a。根据《彭水县水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案报告》，该水功能区COD、NH3-N限排能力分别为748.174t/a、51.85t/a，现状污染物NH3-N和COD未超过该水功能区限制排污总量。

入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置情况

污水来源及构成

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂服务范围为彭水县第一中学校、彭水实验中学及周边居民，进水主要为生活污水，进水水质相对稳定。

根据建设环评，本项目服务范围内特征污染因子主要为COD、BOD5、TN、NH3-N、SS、TP等。

污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂处理规模为2500m3/d，尾水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排放。

根据污水处理厂设计处理规模以及设计出水水质，入河排污口排放的污水所含主要污染物种类及其排放浓度、排放总量如表5.2-1所示。

表5.2-1  排放污染物种类及浓度、总量（按一级A标核算总量）

| 指标 | 进水浓度(mg/L) | 产生量（t/a） | 排放浓度(mg/L) | 排放量（t/a） | 去除率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | / | 912500 | / |  | / |
| COD | 350 | 319.375 | 50 | 45.625 | 86 |
| BOD5 | 150 | 136.875 | 10 | 9.125 | 93 |
| SS | 250 | 228.125 | 10 | 9.125 | 96 |
| NH3-N | 30 | 27.375 | 5 | 4.5625 | 83 |
| TP | 4 | 3.65 | 0.5 | 0.45625 | 88 |

由表5.2-1可以看出，本项目采用的“A2O”工艺，具有良好的去除COD、脱氮除磷效果。

入河排污口设置可行性分析论证

5.3.1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，彭水一中（芦渡湖）污水处理厂属于目录中的第一类鼓励类：“四十三、环境保护与资源节约综合利用，15、“三废”综合利用及治理技术、装备和工程”，项目的建设符合国家的产业政策。

5.3.2 与《入河排污口监督管理办法》的符合性

表5.3-1  与《入河排污口监督管理办法》的符合性

| 《入河排污口监督管理办法》第十四条 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口： | 不存在下列情形 | 符合 |
| （一）在饮用水水源保护区内设置入河排污口的； | 本项目涉及的水功能区为“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”，此河段内有很多水库风景区，居民生活用水，工业用水，主导功能为景观娱乐用水，划为景观娱乐、饮用水源区 | 符合 |
| （二）在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的； | 郁江不属于重庆市人民政府要求削减排污总量的水域 | 符合 |
| （三）入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的； | 经过预测，入河排污口设置后，“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”水域水质仍为Ⅱ类，未超过水功能区要求 | 符合 |
| （四）入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的； | 经调查，排污口所在的功能区内有县自来水厂关口泵站提水工程、保家工业园区泵站提水工程等取水点，均位于本项目入河排污口上游。排污口设置后下游水质《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水域功能标准值。不影响合法取水户用水安全 | 符合 |
| （五）入河排污口设置不符合防洪要求的； | 该项目入河排污口设置满足郁江50年一遇的防洪标准，符合防洪要求。 | 符合 |
| （六）不符合法律、法规和国家产业政策规定的； | 该项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类，符合法律、法规和国家产业政策规定。 | 符合 |
| （七）其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的。 | 本次排污口的设置符合其他国务院水行政主管部门规定条件。 | 符合 |

5.3.3 与《水污染防治行动计划》的符合性

根据国务院2015年4月2日发布的国发〔2015〕17号《水污染防治行动计划》：“水环境保护事关人民群众切身利益，事关全面建成小康社会，事关实现中华民族伟大复兴中国梦。当前，我国一些地区水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题十分突出，影响和损害群众健康，不利于经济社会持续发展。为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，制定本行动计划”。“到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，长江等七大重点流域水质优良比例总体达到70%以上，全国地下水质量极差的比例控制在15%左右。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上”。

本项目污水厂的废水处理工艺为“A2O工艺”，出水能够稳定达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，有利于地表水环境的改善。因此本项目符合《水污染防治行动计划》的相关要求。

5.3.4 与《重庆市水污染防治条例》的符合性

根据《重庆市水污染防治条例》：“第十六条向水体排放水污染物，不得超过国家或者本市规定的水污染物排放标准和重点水污染排放总量控制指标。直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，城乡污水集中处理设施的运营单位，应当按照规定取得排污许可证。排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、总量和排放去向等要求。禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放废水、污水。”“第十七条企业事业单位和其他生产经营者应当按照相关要求依法设置排污口，并确保排污口污水达标排放。排污口应当设置明显标志牌，标明监督管理单位和投诉举报电话等。”“第十八条企业事业单位和其他生产经营者应当保持水污染防治设施的正常使用，如实记录污染防治设施的运行、维护和污染物排放等情况备查。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，保存原始监测记录，并对监测数据的真实性和准确性负责。重点排污单位应当按照国家和本市有关规定安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”

“第三十三条城乡生活污水集中处理设施的运营单位，应当保持处理设施的正常运行，符合国家和本市规定的排放标准，并对城乡生活污水集中处理设施的出水水质负责。城乡生活污水集中处理设施的运营单位或者污泥处理处置单位应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，并对污泥的去向等进行记录，防止造成二次污染。”“第三十四条市、区县（自治县）人民政府应当制定并实施海绵城市规划，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。”

本项目尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入郁江。同时按要求取得排污许可证，排污口设置标识标牌，设置自动监测设备等。综上所述，本项目符合《重庆市水污染防治条例》的要求。

5.3.5 与“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发〔2018〕25号），彭水县共划定生态保护红线面积1499.17km2，占全区国土面积的38.49%。彭水县的生态保护红线主要有饮用水源地（郁江关口取水泵站饮用水水源保护区）、自然保护区（长溪河市级自然保护区、茂云山县级自然保护区、七跃山县级自然保护区）、森林公园（茂云山国家森林公园）、风景名胜区（芙蓉江国家级风景名胜区）、重点生态功能区（生物多样性维护功能区）等五大类。项目所在区域不属于彭水县划定的生态红线范围内，本项目符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂项目所在区域郁江水质能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水域水质要求。

根据分析，项目运营期产生的各类污染物通过采取有效的污染物防治措施后，均能实现达标排放，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上限

项目属于污水处理厂建设项目，不属于高能耗、高污染、资源型项目，用水来当地自来水供应，用电来自当地市政供电管网。项目的水、电等资源利用不会突破所在区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

根据《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》重庆市重点管控单元市级总体管控要求如下：

5.3-2  重庆市重点管控单元市级总体管控要求表

| 管控类型 | 管控要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 | 本项目为基础设施建设项目。 |
|  | 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 |  |
|  | 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录(2021年版）》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业规划布局的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 |  |
|  | - 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 |  |
|  | 第五条 新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 |  |
|  | 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上应控制在园区边界或用地红线内，防范工业集聚区涉生态环境“邻避”问题。 |  |
|  | 第七条 优化居住、工业、商业、交通、生态等功能空间布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。 |  |
| 污染物排放管控 | 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 | 本项目为建制乡镇生活污水处理设施，其出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标排放标准。 |
|  | 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 |  |
|  | 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 |  |
|  | 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 |  |
|  | 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，设建制乡镇生活污水处理施出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 |  |
|  | 第十三条 新、改、扩建重点行业（重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业）重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 |  |
|  | 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 |  |
|  | 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动建设，巩固提升建设经验，着力突出区域特色，切实解决突出问题，积极培育“无废文化”。 |  |
| 环境风险防控 | 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 | 本项目落实了企业突发环境事件风险评估，编制了应急预案，并定期开展了应急演练。 |
|  | 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 |  |
| 资源利用效率 | 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，发展壮大清洁能源产业，推动能源清洁低碳安全高效开发利用，促进重点用能领域能效提升。 | 本项目为污水处理厂建设项目，用水量仅员工生活，用量少。 |
|  | 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 |  |
|  | 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 |  |
|  | 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 |  |
|  | 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用；结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施；进一步扩大再生水利用范围、利用量和完善再生水管网“末梢”，逐步提升再生水利用率。 |  |

根据《彭水自治县“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》，彭水自治县生态环境准入清单总体管控要求如下：

表5.3-3  彭水自治县生态环境准入清单总体管控要求（2023 年）

| 管控类别 | 管控要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条。 | 本项目为基础设施建设项目。 |
|  | 第二条 从严控制乌江干流岸线两侧向外5公里、第一山脊可视范围内矿业权准入，禁止新建露天矿山建设项目。乌江、郁江沿河两侧直观可视范围禁止新建石灰石、石膏开采、建饰用石开采、粘土及其他土砂石开采、化学矿开采类别的采矿类产业项目。 |  |
|  | 第三条 加快关闭矿山恢复治理。按照“谁破坏、谁治理”的要求，开展历史遗留和关闭矿山植被恢复和复垦，优先实施位于自然保护区及生态保护红线范围内，露天矿山堆场、已经硬化的工业广场等宜复耕复绿，高速公路沿线等可视范围内的三类矿山，逐步实施历史遗留和关闭矿山修复治理。 |  |
|  | 第四条 严把新建燃煤锅炉准入关与推进淘汰燃煤锅炉，全县建成区禁止新建20蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。 |  |
|  | 第五条 严格畜禽养殖和水产养殖禁养区、限养区管理，优化产业布局，全面禁止在重点水域从事畜禽养殖。严格执行畜禽禁养区、限养区、适养区“三区”管理规定。 |  |
| 污染物排放管控 | 第六条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条。市级总体管控要求 | 本项目是城镇生活污水集中处理设施，切实保护区内水域环境质量 |
|  | 第七条 推进阿依河、摩围山等旅游景区的污染治理，加快完善污水处理设施建设。 |  |
|  | 第八条 加快补齐污水管网建设短板，到2025年，城镇生活污水集中处理率达到96%以上，乡镇达86%以上。 |  |
|  | 第九条 加大种植业投入结构调整力度，在乌江、郁江沿线示范推广，实现农药化肥使用量零增长。 |  |
|  | 第十条 充分实施船舶废弃物接收处置及清漂，实现乌江、郁江干线以及重要支流船舶废弃物接收处置全覆盖。对所有在用船舶环保治理设施实施改造，达不到环保要求的，限期予以整改和淘汰。 |  |
| 环境风险防控 | 第十一条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。 | 本项目涉及环境风险小，在可控范围 |
| 资源利用效率 | 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条和第二十二条。 | 本项目为污水处理厂建设项目，用水量仅员工生活，用量少。 |
|  | 第十三条 严格控制高能耗、高污染项目产能扩张。提高新建项目准入门槛，审慎引入高耗能大项目，已立项项目要严格按照能效标准建设。加强茂田炉窑综合整治，提高能源利用效率。推进企业节能低碳行动，鼓励水泥、烧结砖等重点耗能行业实施能效提升计划。 |  |
|  | 第十四条 利用综合标准淘汰落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》及有关法律法规，对落后产能项目、不予核准或备案、不得办理有关手续相关要求。 |  |

对照《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》和《彭水自治县“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》，本项目均不涉及环境管控单元。

总体来说，本项目符合“三线一单”环境准入要求，不存在制约项目建设的外在因素。

5.3.6 达标排放可行性分析

本工程污水处理工艺对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）分析，污水处理可行性技术参照表5.3-4。

表5.3-4  污水处理可行技术参照表

| 废水类别 | 执行标准 | 可行技术 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | 执行GB18918中一级标准的A标准 | 预处理：格栅、调节池、沉砂池、初沉池、厌氧处理设施、气浮设施、水解酸化池、混凝沉淀池等； 生化处理：缺氧好氧池（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器、二沉池等； 深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）等。 |

本工程预处理采用格栅、调节池，生化处理采用缺氧好氧池（A/O），深度处理采用沉淀池、消毒池。因此，本项目采用“A2O”处理工艺是可行的。

本工程主要建构筑物包括格栅、调节池、A/O组合池、沉淀池、消毒池、污泥池、鼓风机房等。经各处理构筑物分级去除后COD、BOD5、SS、NH3-N、TP的总去除率分别可达86%、93%、96%、83%、88%，去除率总体较高，其出水水质均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准的要求。

入河排污口设置方案

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂入河排污口设置方案：

（1）入河排污口位置：河排污口设置于郁江左岸，地理坐标：东经：108.215271°，北纬：29.3204610°。

（2）入河排污口性质：新建排污口。

（3）入河排污口类型：城镇污水处理设施入河排污口。

（4）入河排污口排放方式：连续排放。

（5）入河排污口入河方式：岸边管道连续排放。

郁江

排污管道

郁江流向

图5.4-1  入河排污口方位

入河排污口设置对水功能区（水域）水质和水生态影响分析

影响范围

根据水功能区水质管理目标和水生态保护要求，结合本项目污水排放特点，选取COD、NH3-N作为污染评价预测因子。

本项目排污口直接受纳水体为郁江，郁江属于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水域。根据项目主要污染物迁移转化状况和地表水对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求，结合污水处理厂出水影响将主要集中在排放口下游，确定地表水评价范围为污水处理厂排放口至下游6.5km。

从对环境最不利的角度考虑，选择分析枯水期条件下相关污染因子COD、NH3-N的影响范围和影响程度，为分析污水排放对水功能区（水域）水质、水生态以及第三者权益的影响提供依据。

6.1.1 河流水文情况及预测参数

根据水文信息及《彭水县水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案报告》等技术资料，项目受纳水体郁江枯水期预测水文参数详见表6.1-1。

表6.1-1  水文参数统计表

| 河流 | 水期 | 流量（m3/s） | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 郁江 | 枯水期 | 16.5 | 0.52 |

本次论证在拟定各污染物的降解系数时，综合参考了《三峡水库水质预测和水环境容量计算》和《长江、嘉陵江重庆段水污染控制规划研究》中确定的污染物在三峡库区河流中的降解系数，并借鉴了重庆市地区开展璧南河、璧北河、大溪河、花溪河、梁滩河、临江河、龙溪河等多条小型河流流域水污染综合整治规划中取得的既有成果，结合《重庆市彭水县水功能区纳污能力核定及分阶段限制排污总量控制方案报告》拟定郁江枯水期降解系数，本次评价河段降解系数见表6.1-2。

表6.1-2  评价河段降解系数一览表

| 评价因子 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 降解系数（1/d） | 0.21 | 0.22 |

6.1.2 预测模型

郁江多年枯水期平均流量为16.5m3/s，项目废水排放量为2500m3/d，尾水排放方式为岸边连续稳定排放，评价根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本评价水质预测采用纵向一维数学模型进行预测。根据河流纵向一维水质模型议程的简化、分类判别条件（即：O’Connor数α和贝克来数Pe），选择相应的解析解公式：

α=kExu2

Pe=uBEx

式中：α——O’Connor数，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

Pe——贝克来数，量纲为1，表征物质移流通量与离散通量比值；

k——污染物综合衰减系数，1/s；

u—断面流速，m/s；

Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s；

B——水面宽度，m。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），当α≤0.027、Pe≥1，适用对流降解模型：

C=C0exp(−kxu)     x≥0；

C0=(QPCp+QℎCℎ)/(Qp+Qℎ)

式中：C——预测断面的污染物浓度，mg/L；

C0——初始断面的污染物混合浓度，mg/L；

k——污染物综合衰减系数，1/s；

x——河流沿程坐标，m；x=0指排放口处，x>0指排放口下游段，x<0指排放口上游段；

u——断面平均流速，m/s；

Cp、Qp——分别为污水的污染物浓度（mg/L）和流量（m3/s）；

Ch、Qh——分别为上游河段污染物浓度（mg/L）和流量（m3/s）。

6.1.3 污染源强

本次论证的污染物源强见表6.1-3。

表6.1-3  污染物源强

| 项目 | 排放量（m3/d） | 污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） |
| 正常排放情况 | 2500 | 50 | 5 |
| 非正常排放情况 |  | 350 | 30 |

6.1.4 预测结果

（1）尾水正常排放预测结果

根据河流纵向一维水质模型中对流扩散降解模型公式计算，郁江枯水位时段评价段评价因子预测浓度值见表6.1-4。

表6.1-4  正常工况下污染物沿程消减情况         单位：mg/L

| 污染物 距离（m） | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 0 | 15.0612 | 0.507868 |
| 100 | 15.05416 | 0.507631 |
| 200 | 15.04712 | 0.507393 |
| 400 | 15.03306 | 0.506919 |
| 600 | 15.01902 | 0.506446 |
| 800 | 15.00498 | 0.505973 |
| 1000 | 14.99096 | 0.5055 |
| 1500 | 14.95597 | 0.50432 |
| 2000 | 14.92106 | 0.503142 |
| 2500 | 14.88622 | 0.501968 |
| 3000 | 14.85148 | 0.500796 |
| 3500 | 14.81681 | 0.499627 |
| 4000 | 14.78222 | 0.498461 |
| 4500 | 14.74771 | 0.497297 |
| 5000 | 14.71329 | 0.496136 |
| 6000 | 14.64467 | 0.493823 |

经计算和预测，正常浓度排放下，在入河排污口下游3500米内，经过河道自净作用，恢复到背景浓度。对郁江水质影响甚微，经河段衰减后的污染物浓度值低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质限值（COD：15mg/L，NH3-N：0.5mg/L）。

（2）尾水非正常排放预测结果

根据河流纵向一维水质模型中对流扩散降解模型公式计算，郁江枯水位时段评价段评价因子预测浓度值见表6.1-5。

表6.1-5  非正常工况下污染物沿程消减情况         单位：mg/L

| 污染物 距离（m） | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 0 | 15.58573 | 0.551579 |
| 100 | 15.57845 | 0.551309 |
| 200 | 15.57117 | 0.551039 |
| 400 | 15.55662 | 0.5505 |
| 600 | 15.54208 | 0.549961 |
| 800 | 15.52756 | 0.549423 |
| 1000 | 15.51305 | 0.548885 |
| 1500 | 15.47684 | 0.547543 |
| 2000 | 15.44071 | 0.546204 |
| 2500 | 15.40467 | 0.544868 |
| 3000 | 15.36871 | 0.543536 |
| 3500 | 15.33283 | 0.542207 |
| 4000 | 15.29704 | 0.540881 |
| 4500 | 15.26133 | 0.539558 |
| 5000 | 15.22571 | 0.538239 |
| 6000 | 15.1547 | 0.53561 |

经计算和预测，事故状态下，在入河排污口下游经过河道自净作用，很难恢复到背景浓度。因此，事故排放会对郁江及下游乌江造成污染，对郁江和下游乌江水质产生影响。

6.1.4 评价结论

根据预测结果，废水未经处理直接排放将会对郁江及下游乌江水质产生不利影响，因此，必须加强污水处理厂的设备及设施的运行管理，杜绝废水未经处理直接排放的情况发生。

为切实保护受纳水体及下游地表水环境，本论证报告提出，要求彭水一中（芦渡湖）污水处理厂采取措施，降低事故发生和事故排放的概率：

1、强化自身环境管理，做好污水收集工作：污水处理厂区自身废水全部排入污水处理设施进行处理，不得随意直接外排。

2、加强对污水处理设施的管理，若出现浓度超标及时查找原因，保证达标排放。

3、严格水质准入要求。做好进水水质监测工作。

4、做好风险排污预防。本项目工艺具有对负荷变化适应能力较强，出水稳定等优点，在正常运行状态下发生风险排污的可能性小，风险排污往往发生在出现机械故障或停电之时。建议厂方针对不同类型可能发生的突发环境事故，制定不同的应急措施，在事故发生时分别启动相应的措施。

对水域纳污能力及水质影响分析

6.2.1 对纳污能力和限排总量影响分析

本项目工程排污口位于郁江左岸。根据《彭水县水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案报告》，排污口所在区域为“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”二级功能区，水域功能类别为Ⅱ类，水质目标为Ⅱ类，现状水质为Ⅱ类，其环境容量为COD2493.90t/a、NH3-N67.85t/a，限制排放量为COD748.17t/a，NH3-N51.85t/a。

按照设计浓度来计算项目总的污染物排放量。彭水一中（芦渡湖）污水处理厂设计规模为2500m3/d，COD设计排放浓度为50mg/L，NH3-N设计排放浓度为5mg/L，设计年排放时间为365天连续排放。则设计年排放量计算如下：

COD年排放量=2500×365×50÷106=45.625t/a；

NH3-N年排放量=2500×365×5÷106=4.5625t/a。

根据资料查阅和现场踏勘，本项目所处的“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”的范围内还有芦塘乡（板栗村）污水处理厂、保家镇污水处理厂、保家镇工业园区污水处理厂、彭水职教中心污水处理厂、彭水一中（芦渡湖）污水处理厂、岩东乡（堰塘村）污水处理厂的入河排污口，其污染物排放情况见表6.2-1。

表6.2-1  水功能区其他入河排污口污染物排放状况

| 序号 | 排水单位 | 水量（t/a） | COD（t/a） | NH3-N（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芦塘乡（板栗村）污水处理厂 | 32850 | 1.971 | 0.2628 |
| 2 | 保家镇污水处理厂 | 547500 | 32.85 | 4.38 |
| 3 | 乔梓乡（合心村）污水处理厂 | 43800 | 2.628 | 0.3504 |
| 4 | 保家工业园区污水处理厂 | 1095000 | 65.7 | 8.76 |
| 5 | 彭水职教中心污水处理厂 | 109500 | 6.57 | 1.6425 |
| 6 | 岩东乡（堰塘村）污水处理厂 | 29200 | 1.752 | 0.2336 |
| 合计 |  | 1857850 | 111.471 | 15.6293 |

由上表可知，“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”的范围内现有其他排污单位污染物排放COD、NH3-N排放量合计分别为111.471t/a、15.6293t/a。

入河排污口水功能区污染物排放汇总情况见表6.2-2。

表6.2-2  入河排污口水功能区污染物排放汇总一览表

| 计算方法 | 污染指标 | 其他排污单位入河负荷量（t/a） | 彭水一中（芦渡湖）污水处理厂入河负荷量（t/a） | 合计（t/a） | 纳污能力（t/a） | 限排总量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按设计浓度计算 | COD | 111.471 | 45.625 | 157.096 | 2493.90 | 748.17 | 满足 |
|  | NH3-N | 15.6293 | 4.5625 | 20.1918 | 67.85 | 51.85 | 满足 |

根据表6.2-2采用设计排放浓度的计算结果，NH3-N和COD的入河量满足水功能区纳污能力的要求。

根据《彭水自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》：“十四五”期间，保障水环境安全，重点实施沿河排污口整治、城镇管网完善、码头船舶污染控制、工业企业污染等综合整治。全面摸清彭水段乌江、郁江入河排污口底数，制定整治方案并持续推进整改，到2025年完成全县所有排污口排查，完成乌江及郁江干流沿线排污口规范化建设。加快补齐污水管网建设短板，推进污水集中处理设施新、改、扩建工作，到2025年，城镇生活污水收集率达到96%以上，乡镇达86%以上。”

本项目的建设增加了彭水苗族土家族自治县污水处理能力，使未经处理直接流入郁江的废污水进一步减少，具体污染物削减量见表6.2-3。

表6.2-3   排放污染物种类及削减量（按一级A标核算）

| 指标 | 进水浓度(mg/L) | 产生量（t/a） | 排放浓度(mg/L) | 排放量（t/a） | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | / | 912500 | / | 912500 | / |
| COD | 350 | 319.375 | 60 | 45.625 | 273.75 |
| BOD5 | 150 | 136.875 | 20 | 9.125 | 127.75 |
| SS | 250 | 228.125 | 20 | 9.125 | 219 |
| NH3-N | 30 | 27.375 | 8 | 4.5625 | 22.8125 |
| TP | 4 | 3.65 | 1 | 0.45625 | 3.19375 |

根据表6.2-2，本项目的建设，大大削减了区域污染物排放量，项目COD削减量273.75t/a，NH3-N削减量22.8125t/a。

根据《中华人民共和国长江保护法》第四十七条：“在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。”本项目属于污水集中处理设施排污口的新建，不在《中华人民共和国长江保护法》第四十七条严格控制范围内，因此本项目可实施。

本项目所在排污口位于郁江左岸，属于污水集中处理设施排污口，同时本项目对区域污染物有削减正效应；本项目为公益事业性项目，为城市污水集中处理设施的排污口建设项目，本项目的建设可进一步削减流域污染物入河量，是符合《中华人民共和国长江保护法》要求的。

但是为了能使COD、NH3-N能实现长期稳定地满足流域纳污能力、降低河流水系污染负荷，应经常对污水处理设施各工艺单元进行维护，严格技术管理，严控出水水质，保证厂区污水处理工艺能正常运行，减少污染物入河量，实现最大限度的削减。

综上所述，通过对水功能区水质目标影响分析，本项目建成后虽然对水功能区纳污能力及限排总量有一定影响，但影响范围是有限的，而且正常排放时，“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”仍满足水质管理要求；同时本工程减少了污水未经处理直接流进郁江的概率，有效缓解彭水苗族土家族自治县发展对于郁江及下游的排污压力。该项目集中处理服务范围内生活污水，能够削减服务区域向郁江排污总量，符合《入河排污口设置论证报告技术导则》、《中华人民共和国长江保护法》等相关要求。

6.2.2 对水质的影响分析

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂为具有环境正效益的环境治理工程，污水处理厂的建设将缓解彭水苗族土家族自治县彭水县第一中学校、彭水实验中学及周边居民污水处理问题，避免污水未经处理直接排放对郁江流域的污染影响。另外，本项目出水水质处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，从减少排放源强的途径来进一步削减了对下游郁江的影响，因此本项目的实施对郁江的水质具有长期正向影响。同时本项目实施后，总排污量小，对河道、水文情势和地形地貌的影响小。

对水生态环境影响

根据调研和资料查阅，郁江干流内整体水生生物生长情况较好，生态系统较为丰富。河湖水生生物概况如下：

①浮游植物

分布于彭水江段的浮游植物共有7门，44属，110种（含变种和变型）。其中蓝藻门4属、10种，占调查藻类种类总数的9.09%；硅藻门19属、67种，占种类总数的60.91%；绿藻门12属、20种、占种类总数的18.18%；金藻门3属、4种，占种类总数的3.63%；隐藻门、甲藻门均为2属、2种，各占种类总数的1.81%；裸藻门2属、5种，占种类总数的4.57%。从种类组成看，硅藻门是最重要的类群，这与大多数江河水域的状况是一致的。

②浮游动物

历年调查发现共有浮游动物43属、79种。其中原生动物有15属、28种，占总种数的35.44%；轮虫动物12属、23种，占总种数的29.11%；枝角类8属、13种，占总种数的16.46%；桡足类8属、15种，占总种数的18.99 %。

③水生维管植物

郁江干流河岸带植被茂密，流域内共有水生植物27种，隶属于14科17属。水生维管植物主要以湿生、挺水植物的木贼科、灯心草科、水鳖科植物居多，漂浮植物主要分布在流域的山间溪流、水田、水塘以及河流蜿蜒区。其中沉水植物包括苦草、水筛、无尾水筛、菹草；浮叶植物包括异叶眼子菜和眼子菜；漂浮植物包括凤眼莲、槐叶萍、满江红、鸭舌草；挺水植物包括长苞香蒲、翅茎灯心草、灯心草、香蒲、小慈姑、野慈姑、野灯心草；湿生植物种类较多，包括笔管草、光头稗、节节草、柳叶菜、散生问荆、水蓼、碎米莎草、问荆、异型莎草、园叶节节菜。

④鱼类

据调查，流域内野生鱼类种类较为丰富，珍稀特有物种也较为丰富，鱼类共有65种，隶属于6目13科50属，其中长江上游特有鱼类有27种；国家重点保护鱼类有达氏鲟、胭脂鱼，重庆市保护鱼类有长薄鳅、红唇薄鳅、鯮、鳤、鲈鲤、岩原鲤、中华金沙鳅、四川华吸鳅、峨嵋后平鳅等9种，其他水生野生动物还有国家二级保护动物大鲵、中华鳖等。彭水县主要养殖淡水鱼类有草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、团头鲂、黄鳝、泥鳅、湘云鲫、南方大口鲶、黄颡鱼等。

（1）正常排放

本项目正常工况下排放时，尾水排放对水生生物的影响主要体现在污染物，特别是氮、磷进入水体后，使水体中水生植物生物量增加等环境问题。本项目处理规模为2500m3/d，采用“A2O”工艺，出水氮、磷浓度低，对郁江水质影响小。同时，本项目所排废污水的温度与环境温度一样随季节变化，因此排污口废污水水温不会对水生生物及论证范围下游战胜造成较大影响。

（2）非正常排放

非正常排放情况下，可能会影响水生生物正常生长，浮游植物、浮游动物和鱼类种群也可能会受到影响，耐污种类和数量可能有所增加。在枯水期，超标污染带会对下游河段水质和水生态环境产生不利影响。

综上所述，应尽量避免事故排放，减小对水生生物和下游河段水质的影响。发生事故时，按照环境事件应急预案要求，有针对性的采取措施，尽可能减小事故排放对水生态及下游河段的影响。在采取上述相关措施后，预计污水处理厂尾水排放对郁江水生生物及论证范围下游区域影响较小，环境可以接受。

对地下水的影响分析

本项目接纳的污水和自身产生的污水全部进入处理系统，经处理达标后排放。不会造成地下水污水和地下水水位的变化。厂内构建筑物、地面以及配套管网全部进行了硬化和防渗处理，污水进入地下水环境可能性较小，对地下水环境影响较小。厂内设置应急池，避免事故排放情况的发生。

对第三者影响分析

6.5.1 对下游取水点的影响

本次入河排污口设置论证涉及的第三者主要为水功能区范围内有汉葭街道芦渡沟彭水县自来水厂、县自来水厂关口泵站提水工程、保家工业园区泵站提水工程等取水点。其中，汉葭街道芦渡沟彭水县自来水厂和县自来水厂关口泵站提水工程为饮用水取水口，相应的饮用水水源地位于彭水一中（芦渡湖）污水处理厂上游，且彭水一中（芦渡湖）污水处理厂在饮用水水源地范围外，不会对取水造成影响。根据入河排污影响预测结果，本项目在正常工况下，排放的尾水水质符合地表水Ⅱ类水质标准限值，可达到水功能区的水质管理目标，同时污水中不含“三致”污染物，在正常运行、合规排放情况下不会对第三方合法水事权益造成影响。

事故工况下，污水入河后COD、NH3-N浓度均较原水浓度增加，将对郁江水质造成污染，对第三者的正常取水造成影响，事故排污时须采取应急措施，减少影响。

6.5.2 对行洪的影响分析

本项目建设完毕后，污水处理厂厂内场平标高为277.09m，入河排污口上游100米冲沟处高程为236.50m，厂区不受洪水威胁。

本项目总排污量在规划水平年时为2500m3/d（0.029m3/s），相对于排污口所在河段郁江的流量，所占比例非常小，因此项目总排污量对河道、水文情势和地形地貌的影响很小。

本项目建设内容不新增占用河道行洪断面，对河道行洪影响小，对河势稳定不会造成影响，且不会对防洪抢险造成影响。建议业主对排污口采取防洪措施，加强汛期的预警系统，保证在汛期时的防洪安全。

综上，根据现场调查得知，论证范围内有国家重点保护鱼类有达氏鲟、胭脂鱼，重庆市保护鱼类有长薄鳅等。项目污水处理厂处理规模小，经过郁江的稀释和自然降解，项目污水处理厂的正常排放和事故排放的废水，对下游水生生物影响小；且污水处理厂为减排项目，能有效的改善当地地表水水体水质，对下游郁江水生生物也能起到一定的保护作用，项目尾水正常排放能为外环境所接受。因此，本项目污水排放采用岸边式排放进入郁江，对郁江无明显影响，其入河排污口位置是合理的。

水环境保护措施

水生态保护措施

为了保证废污水得到有效处理，实现废污水达标排放，避免工程运行期间出现废污水非正常排放，或将非正常排放损失降至最低，需制定防范措施。由于本项目现已完成建设，故本次主要针对运行期提出水生态保护措施。

7.1.1 运营期水污染防治措施

为防止污水集中排放导致地表水体水质恶化，污水处理工程在运营期间应加强管理，采取二次污染防治措施，减轻二次污染对环境的影响。

（1）强化自身环境管理。污水处理厂区自身废水全部排入污水处理设施进行处理，不得随意外排直接外排；同时，定期检查管网，防止堵塞和渗漏现象发生；加强排放口水体水质的监测，及时查找原因，保证达标排放。

（2）严格水质准入要求。做好进水水质监测工作。

（3）做好风险排污预防。建议厂方针对不同的可能发生的突发事故，分别制定不同的应急措施，在事故发生时分别启动相应的措施。

（4）其他监督管理措施

1）宣传、组织、贯彻国家有关水生态环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目运行期间环境保护工作。

2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度。

3）领导并组织工程运行期（包括事故运行期）的环境监测工作，建立档案。

4）加强水资源保护的宣传，加强水法规定的宣贯，提高员工水资源保护的意识，保证工程建成后，环境保护工作能按设计方案运行。

5）对项目涉及水域要进行水质监测，并协助当地生态环境部门做好水污染防治工作。

6）在污水处理设施出现故障时，应立即停产检修，严格禁止未经处理废水排放。

7）建立水质保护管理措施，并不断充实和完善各项管理制度。健全水质保护管理机构，实行统一领导，分区负责，保障各项水质保护规章制度有效实施。

8）积极开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进技术和经验。

9）加强水功能区水质监测工作，及时了解水功能区的水环境状况，依照相关法律由地方水行政主管部门加强监督管理，确保达到水功能区管理目标。

7.1.2 水资源保护措施

（1）保证供电

污水处理厂由市政供电。如果出现断电事故，则立即与供电部门联系检修，保证污水处理厂连续、可靠运行。

（2）加强监测

对污水处理设施的运转情况要及时监测，确保处理装置正常高效运转，对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水质水量及时调整处理单元的运转参数，保障设施的正常和高效运行，以保证最佳的处理效率。一旦水质指标出现异常，可判断处理工艺出现问题或运行的机器设备出现故障，便于及时处理，保证处理出水的稳定。加强入河排污口的管理，保护水源生态环境不遭到破坏。

（3）检修设备

加强对污水处理厂设备维修与保养，要求管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防止突发事件发生。

事故排放时应急措施

7.2.1 水环境风险分析

风险概率估算和事故后果分析说明存在发生突发性事故对环境的潜在威胁。国内外经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和使事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对水环境和生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施，同时准备健全的事故应急对策，以便应对可能发生的事故。

污水处理厂运行过程中可能遇到的水环境风险有：

（1）污水事故排放。污水事故排放主要是污水处理设备发生故障导致污水处理系统无法正常运行或场内废水得不到处理从而引起污水事故排放，污水收集管道渗漏、堵塞也会引起污水事故排放的环境风险，污水事故排放将导致排放口下游的受纳水体受到污染，造成一定程度的环境损害。厂区停电、设施故障和进水水质超标等均可能造成污水事故排放。

（2）自然灾害。极端天气、地震等自然灾害也可能造成污水事故排放。

7.2.2 应急处理措施

城市污水厂的运行管理，指从接纳原污水至净化处理排出“达标”污水的全过程的管理。对污水处理厂可能发生的异常情况，积极采取相应的措施，保证接收的废水在任何情况下都能经处理后达标排放，不会对周围的水体环境造成污染。对污水处理系统可能发生的异常情况，积极防范。在突发性污染事故发生后，迅速、高效、有序地开展污染事故的应急处理工作，最大限度的避免和控制污染的扩大；确定潜在的事故、事件或紧急情况，确保经过处理的污水中的污染物浓度符合国家污水综合排放标准的有关规定，并能在事故发生后迅速有效控制处理。

（1）污水事故排放

1）停电应急措施

计划停电，得知停电计划后，值班人员立即上报，启动应急措施。送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产。若临时停电，根据停电维修严重程度和波及范围立即上报。积极组织力量维修，并立即与电力部门取得联系。事故排除后，维修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产。

2）设施故障

值班人员发现运行设备发生故障或异常时如：装置故障或管道破裂等，立即上报，协调安排维修人员对现场故障设备进行查看分析，确认发生故障后，并根据工艺情况对运行设备进行调整。

3）进水水质超标

值班人员通过巡查，一旦发现来水颜色变化，出现大量白色泡沫、腥味、油污现象，判断是否为进水水质恶化，并适时调整工艺处理参数，采取增大曝气量等措施提高污水处理能力，组织化验人员在各个工艺环节取样化验，确定超标物质，加强管网巡查，查清污染源。若现场无法解决时，立即上报，寻求支援。

（2）自然灾害

1）根据实际情况，调整汛期的工艺运行方案；在汛期加强各进出泵、反应池进出水闸门和变配电所等关键设备和部位的巡视和监控，做好设备运转状况记录；发现故障和其它异常情况及时报送上级部门。加强现场巡视，特别是构筑物，以防大风天气高空坠物。

2）关好办公室和厂内所有门窗，防止雨水流入，影响设备运行，检查所有设备是否安全，所有文件和记录都放进储柜里。

3）维修人员在汛期前安排生产运行关键设备和变配电所的检查、维护保养工作并做好室外设备的防雨工作。并及时检查全厂机械设备的接地情况，及时整改存在安全隐患的设施。

4）如有人员受伤，组织人员及时救护并根据伤员受伤程度及时向120求助。

5）增加水泵台数，降低集水井水位，直到满负荷为止。值班人员及时检查避雷是否发挥作用；厂抢修队员，车辆做到随叫随到。

6）当出现暴雨天气进水超过设计处理负荷时，污水处理厂应尽量处理初期雨水，防止超负荷运行影响污水处理系统正常运行。

入河排放口设置要求

根据生态环境部“关于印发《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》《长江、黄河和渤海入海(河)排污口命名与编码规则（试行）》《长江、黄河和渤海入海（河）排污口标志牌设置规则（试行）》的通知”（环办执法函[2020]718号）、《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ 1235-2021）入河排污口标志牌设置规则如下：

（1）样式

分为立柱式、平面固定式和墩式，各地可根据地形、气候、水文等实际情况选择确定。

（2）牌面信息

包括图形标志、文字信息和二维码，原则上按照“左图右文”的方式排列。

1）图形标志

图形标志由三部分组成：顶部为排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。

图 7.3-1    污水排放口标志图

2）文字信息

A、排污口类型：按《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》中排污口分类的大类填写。

B、排污口名称：按《长江、黄河和渤海入海（河）排污口命名与编码规则（试行）》及《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ 1235-2021）执行；

企事业单位作为责任主体的入河（海）排污口，按照“行政区信息+企事业单位名称+入河（海）排污口类型”的规则命名；

行政区信息应包含地级市和县级行政区名称。企事业单位名称应以统一社会信用代码对应的名称为准，企事业单位名称中包含行政区信息的，命名时不予重复体现。

C、排污口编码：按《长江、黄河和渤海入海（河）排污口命名与编码规则（试行）》及《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ 1235-2021）执行。

包含海区/水系代码、行政区划代码、顺序代码、入河（海）排污口类型代码和扩展代码。

入河（海）排污口编码结构如图 7.3-2所示。

2位 入河（海）排污口类型代码

XX-XXXXXX-XXXX-XX-XX

2位 扩展代码

4位 顺序代码

6位 行政区划代码

2位 水系/海区代码

图 7.3-2    入河（海）排污口编码结构示意图

编码规则见《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ 1235-2021）相关规定。

D、排污口责任主体。

E、监管主体和监督电话。

F、各地可视情况增加其他信息，如排污口执行的排放标准、排水去向、所在水系示意图等。

3）二维码

二维码应关联排污口详细信息，包括：牌面上所有信息，以及经纬度、详细地址、排水去向和排放要求。其中，排放要求可为排放标准或管理要求。各地可增加污水监测数据、受纳水体的水质目标及水质现状、所在水系示意图等信息。

鼓励各地开发二维码举报投诉功能，具备拍照上传功能并与地方有关网络举报平台关联，便于公众在发现排污口排水水色异常、气味异常或排入水体附近出现死鱼等情况时，及时通过二维码反映情况。

（3）材料

标志牌应选用耐久性材料制作，具有耐候、耐腐蚀等化学性能，保证一定的使用寿命。立柱式和平面固定式标志牌面可选用铝塑板、薄钢板等，表面选用反光贴膜、搪瓷等；立柱可选用镀锌管等；墩式可选用水泥、石材等。

（4）颜色

立柱式和平面固定式标志牌面颜色可选用蓝色、绿色（参考色样可查询发布文件)，图形标志和文字可选用白色。

墩式标志牌面可选用材料原色，图形标志和文字颜色可根据实际情况确定。

（5）尺寸

标志牌面为横纵比大于1的矩形。原则上，立柱式和平面固定式标志牌面尺寸不小于640mm×400mm，墩式不小于480mm×300mm。各地可根据设置原则视情况确定尺寸大小。

（6）制作管理

制作和日常维护中，应注意标志牌无明显变形，表面无气泡、开裂、脱落及其他破损，图案清晰，色泽一致，无明显缺损。标志牌面例图、二维码关联信息例图（可查询发布文件，仅供参考）。

入河排污口设置合理性分析

入河排污口位置合理性分析

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂入河排污口位于郁江左岸。本项目入河排污口位于“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”的二级水功能区内，符合该水功能区功能定位对排污口设置的要求；根据调研和资料查阅，该水功能区内不存在相关因素的限制。

因此，本项目污水排放采用岸边式就近排放，其入河排污口位置是合理的。

选址合理性分析

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂位于彭水苗族土家族自治县汉葭街道芦渡湖村一组，属于环境保护公共设施，是对城镇污水进行集中收集和处理，其建设有利于地表水水质的改善和保护。项目邻村道，交通方便，周边水、电基础设施齐全，方便引入。本项目所在地大气、地表水、地下水和声环境质量皆满足相应标准，无限制因素。本项目的建设将减少直接排入地表水体的污废水量，从而削减水污染物的排放量，改善郁江的水质，属于环境正效益项目，且项目所在位置不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水源保护区等特殊保护地。

因此，从环境保护角度考虑，本项目污水处理厂选址合理可行。

排污口设置合理性分析

本项目河排污口设置于郁江左岸，地理坐标：东经：108.215271°，北纬：29.3204610°。根据调研，本排污口设置于“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”的二级水功能区，功能区内有县自来水厂关口泵站提水工程、保家工业园区泵站提水工程等取水口，其位于污水处理厂上游，经论证，本项目尾水排放对郁江水质影响较小。本项目为生活污水入河排污口，采用岸边管道连续排放，尾水排入受纳水体后可迅速与河水混合均匀。

综上所述，本项目排污口的选址合理可行。

排放浓度合理性分析

本项目采用“A2O”工艺，经各处理构筑物分级去除后COD、BOD5、SS、NH3-N、TP的总去除率分别可达86%、93%、96%、83%、88%，去除率总体较高，其出水水质均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准的要求。

本项目正常工况下排放的废水对受纳水体水质影响小，无超标现象。在非正常工况下排放的废水对郁江有一定影响。对此，污水处理厂在日常运营应加强安全监管，防止事故发生。项目论证范围为“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”的二级水功能区，非正常工况下对水生态有一定影响，但影响非常有限，不会对第三方合法水事权益造成影响。

排放总量合理性分析

本项目正常工况排放时，在叠加现状污染物入河量后，NH3-N和COD满足《彭水县水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案报告》中提出的各规划水平年限制排污总量要求，超出水功能区纳污能力。而本项目采用：“A2O”工艺，有良好的处理效率，排放废水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，项目建成后COD、NH3-N排污量分别减少273.75t/a、22.8125t/a，消减率分别可达86%、83%。

综上所述，本项目建成运行后，彭水县第一中学校、彭水实验中学及周边居民产生的废污水得以更为有效的处理，改善了当地居民生活环境，污染物排放量大幅度减少，减少了未处理污水直接排放对郁江的影响，进而减小对下游水质的影响，本项目建设对区域污染物入河量具有明显的消减作用。

结论

结论

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂入河排污口设置于郁江左岸，地理坐标：东经：108.215271°，北纬：29.3204610°，该排污口属于新建排污口，类型为城镇污水处理设施入河排污口，排放方式为连续排放。

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂规模到2500m3/d，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标后排入郁江，年污水排放总量91.25万t，其中COD、NH3-N排放浓度分别为50mg/L、5mg/L，排放量分别为45.625t/a、4.5625t/a。

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂正常工况排污入河后可满足所在水功能区水质管理目标，减轻了污染物直接进入郁江对水质的影响。本项目在叠加现状污染物入河量后，NH3-N和COD满足《彭水县水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案报告》中提出的各规划水平年限制排污总量要求，未超出水功能区纳污能力。

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂采用“A2O”工艺，有良好的处理效率，污水处理达标后排放，COD、BOD5、SS、NH3-N、TP消减量分别为273.75t/a、127.75t/a、219t/a、22.8125t/a、3.1938t/a，排放污染物量消减率分别可达86%、93%、96%、83%、88%。

根据调研和资料查阅，论证范围内有汉葭街道芦渡沟彭水县自来水厂、县自来水厂关口泵站提水工程、保家工业园区泵站提水工程等取水点，其中，汉葭街道芦渡沟彭水县自来水厂和县自来水厂关口泵站提水工程为饮用水取水口，相应的饮用水水源地位于彭水一中（芦渡湖）污水处理厂上游，且彭水一中（芦渡湖）污水处理厂在饮用水水源地范围外，不会对第三方合法水事权益造成影响。

彭水一中（芦渡湖）污水处理厂入河排污口位于“郁江彭水保家镇景观娱乐、饮用水源区”内，符合该水功能区功能定位对排污口设置的要求。由于污水处理厂处理规模小，尾水排入郁江后可迅速与河水混合均匀。因此，本项目污水排放采用岸边式就近排放，其入河排污口位置是合理的。

综上所述，彭水一中（芦渡湖）污水处理厂为污水处理工程，其主要功能是大幅削减彭水苗族土家族自治县彭水县第一中学校、彭水实验中学及周边居民生活污水污染物外排量，符合行政主管部门对污染物排放的要求。

建议

1、加强污水排放水质监测

加强对建设项目处理的污水进行长期监测，加强污水处理设备进、出水水质水量监测，动态掌握污水进出水质，以便针对污水中污染物及时采取处理措施。建立每日巡查制度，做好污水排放的水质水量检测记录，并定期向区生态环境局等有关部门报送排放信息及数据，接受相应的监督管理。

2、建立完善的水环境风险防控体系

建立企业水环境风险防控体系，从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，防止环境风险事故造成水环境污染。加强日常风险防控监督，保证废水处理设备的正常运行。当废水处理设施出现故障，出水水质不达标时，及时将废水排入事故应急调节池，并实施抢修，防止发生污水泄漏事故。

3、及时采取应急处理措施

发生事故时，及时启用应急处理预案。做到及时发现、及时响应、及时处理，把水环境风险事故的不利影响降到最低。

4、定期巡查维护排污通道，在入河排污口在明显位置树立规范化标识牌。