渝（彭）环准〔2025〕10号

彭水县关口众合燃气储配站：

你公司报送的彭水县关口众合燃气储配站充装设备改扩建设计项目（项目代码：2503-500243-07-02-916353）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆壹壹工程咨询有限公司（统一社会信用代码：91500000MADAT6TRXE）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设内容：该改扩建项目位于彭水自治县汉葭街道芦渡湖村2组，将原有卧式罐更换为4个地下储罐，单个储罐容积为50m3，储罐总容积为202m3，对站内现有充装设备、压力管道、卸车鹤管、报警切断装置、视频监控系统等设施设备进行全面提档升级改造，改扩建完成后年充装液化石油气2000t。项目总投资500万元，其中环保投资10万元。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项生态环境保护措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。厂区四周铺设雨水管网，雨水经厂区收集后排入北侧县道两侧已建雨水沟。初期雨水经已建1#隔油沉淀池（处理能力为3m3/d）预处理后达相应标准后排入雨水管网；食堂废水经已建2#隔油池（处理能力为3m3/d）预处理后与生活污水、办公区地坪清洁废水一并排入已建化粪池（容积40m3）厌氧沉淀处理，化粪池由农户定期清掏，作为周边农作物和林地的农肥使用，不外排。

（二）严格落实大气环境保护措施。食堂油烟设置集气罩收集，经油烟净化器处理后经专用油烟管道引至屋顶排放。化粪池密闭，臭气经管道引至周边绿化带排放；压缩机（烃泵）间设置1台风量不小于3360m³/h防爆型轴流风机加强机械通风。

（三）严格落实噪声污染防治措施。通过基础减震、合理布局、建筑隔声等措施后，各厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾交由市政环卫部门处理。废弃钢瓶交由钢瓶厂家回收处理。餐厨垃圾、2#隔油池油渣设专用餐厨垃圾桶收集，定期交餐厨资质单位收集处理。残液、废润滑油、含油手套、1#隔油池油泥、废油桶等危险废物分类收集暂存于危废贮存点，定期交有危废资质单位处置。危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》要求，委托他人运输、利用、处置固体废物时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。采取分区防渗污染防治措施，重点防渗区为卸车点、储罐区、充装车间、危废贮存点，要求等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，其中危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置。一般防渗区为化粪池、隔油池、一般固废暂存区，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求。设置可燃气体检测报警仪、消防沙池、火灾报警器、风向标、视频监控摄像头等；设置相应应急救援物资、堵漏物资等，完善突发环境事件应急预案；设置喷淋水池有效容积232m³，设置事故池有效容积100m3。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

彭水苗族土家族自治县生态环境局

2025年7月21日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队