渝（彭）环准〔2026〕1号

重庆友华新能源燃料有限公司：

你公司报送的彭水苗族土家族自治县民用醇基液体燃料分装站项目（项目代码：2509-500243-04-01-876338）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆吉麟科技发展有限公司（统一社会信用代码：915001127626882354）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设内容：拟建项目位于彭水自治县保家镇鹿山社区八组，建设面积为6666m2（利用原天然气调压储配站场地，不新增占地）。主要建设内容为新建钢瓶灌装间和瓶库，占地140.25m2，新建办公室，占地28.78m2，利用原有办公用房62.55m2，新建构筑物事故池，占地面积102.96m2，有效容积300m3，利用原有消防水池，占地面积123.19m2，有效容积500m3。埋地罐区布置在分装站北侧绿化带内，储罐采用单层钢制储罐，设置钢筋砼防渗罐池，共设3台单层钢制埋地储罐，储罐（V0101）容积为50m3，尺寸为Φ2.8m×8.7m，储罐（V0102）容积为50m3，尺寸为Φ2.8m×8.7m，储罐（V0103）容积为30m3，尺寸为Φ2.4m×7.1m；设置一个防渗罐池，罐池大小为11.3m×10.2m。站内共设4台加注机，年充装规模为1500t。项目总投资500万元，其中环保投资25万元。
二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物达标排放并满足环境质量要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。道路场坪清洁废水经隔油沉淀池收集处理后，用于厂区绿化，不外排。生活污水经生化池收集处理后，用作农肥，不外排。
（二）严格落实大气污染防治措施。大呼吸废气设置一次醇气回收系统，储罐内的醇气经导管输送至罐车内，少量未回收的醇气通过储罐通气立管排放。小呼吸废气通过储罐通气立管排放。灌装废气设置二次醇气回收系统，钢瓶中的醇气由导管输送回储罐内，少量未回收的醇气无组织排放。备用柴油发电机废气经管道引至屋顶排放。
（三）严格落实噪声污染防治措施。通过采区设备合理布局、减震隔声等措施后，各厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准要求。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾交环卫部门处置。生化池污泥由具有生化池清掏、运输等资质的单位定期清掏、转运、处置。清罐污泥随产随清，交有相应危险废物处理资质的单位外运处理，不在厂区内贮存。废含油棉纱及手套、废机油、废油桶、隔油沉淀池污泥等危险废物分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有相应资质的单位处置。危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》要求，委托他人运输、利用、处置固体废物时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。采取分区防渗污染防治措施，重点防渗区为储罐区、卸车区、事故池、危废贮存点、钢瓶灌装间、隔油沉淀池、柴油贮存间、生化池等，要求等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，其中危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置。一般防渗区为瓶库、消防水池等，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。其他区域为简单防渗区，要求地面硬化。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求。埋地储罐设置高液位报警功能的液位计，并在卸车管道设置防溢阀，物料达到储罐容量的90%，触动高液位报警装置，物料达到储罐容量的95%时，防溢流阀自动关闭；物料达到储罐容量的5%时触动报警装置，持续低低液位报警。在卸车区附近（卸车区附近照明灯杆上）设置高液位声光报警器。按照第三类防雷建筑物设计，设备的防静电接地与防雷接地共用接地装置，采用联合接地，接地电阻小于1Ω。罐体设置可燃气体探测系统，加注机设置紧急切断阀，危废贮存点置防漏托盘，卸车区、钢瓶灌装间及瓶库设置报警装可燃气体探测系统，并配置便携式可燃气体检测报警器。厂区进出口设截流沟，并配套建设1 座有效容积 300 m3 的事故池。东侧厂界墙体设置为防爆墙，厂区大门设置为防爆门。厂区内设置1 座容积约500m3的消防水池，生产区内设置专用消防给水管道，并设置灭火毯、消防沙等。建立应急预案机制，编制突发环境事件应急预案，并开展演练。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

                 彭水苗族土家族自治县生态环境局

                        2026年1月28日
抄送：县生态环境保护综合行政执法支队



