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彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心：

你单位报送的彭水自治县疾病预防控制中心实验室标准化建设项目（项目代码：2020-500243-84-01-145770）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆港力环保股份有限公司（统一社会信用代码：915001076635719127）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

项目建设内容：拟建项目位于重庆市彭水苗族土家族自治县靛水新城B12-11/02地块。该项目总装修面积约3147m²，实验楼主要功能为实验室检测检验和公共卫生监测，不涉及预防接种、门诊诊疗等其他业务职能。其中包括实验室通风及废气处理系统、微生物洁净及恒湿恒温系统、供气系统、消防系统、中央空调系统、实验专用台柜系统和水、电、网络等配套设施建设等以及相关的实验室设备购置。包括装饰工程、配套建设给排水、消防、电力等附属工程以及相关设备购置。项目总投资3421.43万元，其中环保投资约300万元。
二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物达标排放并满足环境质量要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：
（一）严格落实水污染防治措施。新建一套实验废水处理设施，实验废水处理设施设置于-2F，处理工艺“pH调节+铁碳微电解+混凝沉淀+消毒（臭氧）+活性炭吸附”，设计处理规模为3.5m³/d。实验废水处理达标后与生活污水一同进入生化池处理后，最终通过污水管网排入彭水县污水处理厂处理达标后排入乌江。
（二）严格落实大气环境保护措施。生物实验室废气经生物安全柜自带高效过滤器集中收集处理后由专用管道引至楼顶排放；理化实验室废气经过通风橱收集后再经过“喷淋+过滤+活性炭吸附装置”处理后通过20m高1#排气筒排放；备用柴油发电机燃烧废气设置专用排气管道引至配电房房顶排放。
（三）严格落实噪声污染防治措施。采取隔声、消声、减振，室外机设置隔声罩，各厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾和废软水过滤材料交当地环卫部门统一处理；在项目3楼新建2间一般固废暂存间，其内分区暂存一般固废，定期交由有资质的单位处理；在项目-2楼新建一间危险废物贮存设施，危险废物分类分区暂存，危险废物定期交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》要求，委托他人运输、利用、处置固体废物时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（五）严格落实环境风险防范措施。本项目使用的化学品贮存在相关楼层已建的危化品贮存间，有专门的管理制度和贮存规范，采取防渗等措施，张贴安全标志；危化品均分类、分区贮存，并禁烟、禁火。危险废物贮存设施按照“六防”要求采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。危险废物采取分类收集、分类暂存、规范转移，且标识明确。危险废物贮存设施四周墙体设置1m高防渗墙裙，地面采取防渗措施，并设置地沟、收集槽、围堰；实验室废水处理设施，配套1个容积不小于日排放量的30%（有效容积为1.0m³）的应急事故池，用于应急事故废水收集，设置在实验室废水处理站旁。
（六）严格落实其他环境保护措施。建设单位应加强企业的环境管理，安排专人负责日常环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好营运期的环保工作。应对专职环保人员进行定期培训，确保环保设施的正常运行和污染物达标排放。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

彭水苗族土家族自治县生态环境局

                         2026年7月24日
抄送：县生态环境保护综合行政执法支队



